## 115_234H
S&C Power Fuses - Type SMU-40 (4.8, 7.2, 14.4, and 25 kV)
Standard Speed (TCC 115-2-3-4)
Total Clearing Time-Current Characteristic Curves Dated August 29, 1988
Tolerance: Curves are plotted to maximum test points. All variations are minus.
1 (4.8 kV) |  | 1 (14.4-25 kV) |  | 2 (4.8 kV) |  | 2 (14.4-25 kV)
Current | Time | Current | Time | Current | Time | Current | Time
29997.4 | 0.015207 | 29997.4 | 0.015792 | 29997.4 | 0.015207 | 29997.4 | 0.015792
29256.7 | 0.015405 | 29256.7 | 0.015903 | 24363.8 | 0.016896 | 24363.8 | 0.016796
22490.5 | 0.017494 | 22490.5 | 0.017099 | 18748 | 0.019092 | 18748 | 0.018005
17306.5 | 0.019905 | 17306.5 | 0.018403 | 14412.1 | 0.021702 | 14412.1 | 0.019398
13317.3 | 0.022604 | 13317.3 | 0.019806 | 11090.2 | 0.024693 | 11090.2 | 0.020898
10237.5 | 0.025592 | 10237.5 | 0.021296 | 8533.92 | 0.028014 | 8533.92 | 0.022403
7877.77 | 0.029091 | 7877.77 | 0.022898 | 6560.29 | 0.031812 | 6560.29 | 0.024112
6055.89 | 0.033101 | 6055.89 | 0.024693 | 5048.15 | 0.036089 | 5048.15 | 0.026002
4660.01 | 0.037515 | 4660.01 | 0.026498 | 3884.56 | 0.040982 | 3884.56 | 0.027902
3585.88 | 0.042601 | 3585.88 | 0.028604 | 2986.18 | 0.046585 | 2986.18 | 0.030001
2756.58 | 0.048377 | 2756.58 | 0.030694 | 2297.87 | 0.052902 | 2297.87 | 0.032289
2121.19 | 0.054991 | 2121.19 | 0.033003 | 1768.21 | 0.060015 | 1768.21 | 0.034787
1632.26 | 0.062385 | 1632.26 | 0.035485 | 1359.28 | 0.06822 | 1359.28 | 0.037403
1254.77 | 0.070914 | 1254.77 | 0.038192 | 1045.97 | 0.077392 | 1045.97 | 0.040216
965.549 | 0.080529 | 965.549 | 0.041105 | 804.071 | 0.087885 | 804.071 | 0.043284
742.991 | 0.091357 | 742.991 | 0.044196 | 618.733 | 0.099802 | 618.733 | 0.046585
571.161 | 0.10385 | 571.161 | 0.047615 | 476.116 | 0.11345 | 476.116 | 0.050089
439.509 | 0.11781 | 439.509 | 0.051196 | 366.005 | 0.1287 | 366.005 | 0.053909
337.864 | 0.13378 | 337.864 | 0.055101 | 281.641 | 0.14615 | 281.641 | 0.058022
259.987 | 0.15192 | 259.987 | 0.059186 | 216.723 | 0.16613 | 216.723 | 0.062509
200.06 | 0.17252 | 200.06 | 0.0637 | 166.602 | 0.18865 | 166.602 | 0.067277
153.792 | 0.19591 | 153.792 | 0.068627 | 128.2 | 0.21445 | 128.2 | 0.072481
118.343 | 0.22248 | 118.343 | 0.073789 | 98.6506 | 0.24377 | 98.6506 | 0.07832
91.0656 | 0.25264 | 91.0656 | 0.079417 | 75.8358 | 0.27709 | 75.8358 | 0.08463
70.005 | 0.28689 | 70.005 | 0.085475 | 58.3558 | 0.31529 | 58.3558 | 0.091812
53.8689 | 0.32612 | 53.8689 | 0.092177 | 44.8599 | 0.3591 | 44.8599 | 0.1
41.4522 | 0.37033 | 41.4522 | 0.099406 | 34.5197 | 0.40982 | 34.5197 | 0.10968
31.8656 | 0.42096 | 31.8656 | 0.10741 | 26.563 | 0.46864 | 26.563 | 0.12174
24.5206 | 0.47852 | 24.5206 | 0.1163 | 25.041 | 0.48329 | 25.041 | 0.12492
18.8498 | 0.54448 | 18.8498 | 0.12629 | 21.3811 | 0.52535 | 21.3811 | 0.13432
14.5049 | 0.62076 | 14.5049 | 0.13797 | 18.4027 | 0.5688 | 18.4027 | 0.14485
11.1615 | 0.70774 | 11.1615 | 0.15207 | 15.6816 | 0.62076 | 15.6816 | 0.15824
10.4069 | 0.7335 | 10.4069 | 0.15652 | 12.3478 | 0.71126 | 12.3478 | 0.18494
8.9662 | 0.79181 | 8.9662 | 0.16679 | 10.0691 | 0.80449 | 10.0691 | 0.21702
7.8417 | 0.84883 | 7.8417 | 0.17774 | 8.4272 | 0.90275 | 8.4272 | 0.25669
6.7832 | 0.9163 | 6.7832 | 0.19111 | 7.0319 | 1.0231 | 7.0319 | 0.31155
5.9622 | 0.9813 | 5.9622 | 0.20548 | 5.6658 | 1.2029 | 5.6658 | 0.40537
5.2774 | 1.0499 | 5.2774 | 0.22159 | 4.6387 | 1.4327 | 4.6387 | 0.5461
4.6248 | 1.13 | 4.6248 | 0.24256 | 3.9096 | 1.739 | 3.9096 | 0.77009
3.7751 | 1.2717 | 3.7751 | 0.28378 | 3.464 | 2.0877 | 3.464 | 1.0551
3.2427 | 1.3934 | 3.2427 | 0.32418 | 3.2233 | 2.4792 | 3.2233 | 1.4074
2.8731 | 1.5057 | 2.8731 | 0.36595 | 2.9844 | 3.2193 | 2.9844 | 2.1023
2.5533 | 1.627 | 2.5533 | 0.41598 | 2.8847 | 4.1105 | 2.8847 | 2.9734
2.2805 | 1.7668 | 2.2805 | 0.48281 | 2.7743 | 5.7448 | 2.7743 | 4.5851
2.0676 | 1.9187 | 2.0676 | 0.56655 | 2.7058 | 8.806 | 2.7058 | 7.6247
1.9048 | 2.0836 | 1.9048 | 0.67277 | 2.7031 | 13.7283 | 2.7031 | 12.5418
1.7849 | 2.2514 | 1.7849 | 0.79338 | 2.7031 | 25.2389 | 2.7031 | 24.0398
1.6962 | 2.4498 | 1.6962 | 0.9506 | 2.7031 | 114.01 | 2.7031 | 112.771
1.607 | 2.8434 | 1.607 | 1.3037 | 2.7031 | 600.146 | 2.7031 | 600.146
1.5332 | 3.39 | 1.5332 | 1.8095
1.482 | 4.0096 | 1.482 | 2.404
1.457 | 4.7852 | 1.457 | 3.1654
1.4253 | 5.9303 | 1.4253 | 4.2941
1.4097 | 7.7546 | 1.4097 | 6.1037
1.3943 | 11.0883 | 1.3943 | 9.4308
1.3873 | 16.5307 | 1.3873 | 14.8638
1.3873 | 24.6198 | 1.3873 | 22.966
1.3859 | 43.6724 | 1.3859 | 42.0128
1.3859 | 70.9142 | 1.3859 | 69.2436
1.3859 | 138.654 | 1.3859 | 137.011
1.3859 | 294.693 | 1.3859 | 293.233
1.3859 | 584.844 | 1.3859 | 583.104
1.3859 | 600.146 | 1.3859 | 600.146