## 115_2
S&C Power Fuses - Types SMU-20 and SMU-40
Standard Speed (TCC 115-2)
Minimum Melting Time-Current Characteristic Curves Dated August 29, 1988
Tolerance in Terms of Current: Plus 20%
1 |  | 2
Current | Time | Current | Time
9.9989 | 0.01 | 23.8716 | 0.01
9.1075 | 0.012039 | 21.5326 | 0.01229
8.267 | 0.01467 | 18.5209 | 0.016611
7.389 | 0.018489 | 16.2624 | 0.021385
6.6956 | 0.0224 | 13.8363 | 0.029539
5.8994 | 0.028903 | 12.0589 | 0.038753
5.1268 | 0.038137 | 10.5159 | 0.050929
4.5068 | 0.049491 | 9.1755 | 0.066815
3.9983 | 0.063277 | 7.7222 | 0.095084
3.5208 | 0.081507 | 6.6688 | 0.12763
3.095 | 0.10481 | 6.0569 | 0.15677
2.6077 | 0.1483 | 5.1445 | 0.21805
2.2494 | 0.19873 | 4.2926 | 0.32116
2.0002 | 0.25953 | 3.6293 | 0.48927
1.7745 | 0.35808 | 3.1977 | 0.71857
1.6034 | 0.49775 | 2.896 | 1.0547
1.4781 | 0.72518 | 2.682 | 1.5876
1.3974 | 1.0602 | 2.5633 | 2.2323
1.3287 | 1.6032 | 2.4881 | 3.2152
1.275 | 2.5162 | 2.4068 | 4.9519
1.2461 | 3.5017 | 2.3522 | 7.8169
1.2242 | 5.7901 | 2.3214 | 11.3885
1.2061 | 10.0747 | 2.2989 | 17.9259
1.1951 | 18.3729 | 2.295 | 30.0511
1.1944 | 34.4993 | 2.2976 | 48.9274
1.1923 | 63.8592 | 2.2963 | 79.9806
1.1917 | 139.965 | 2.295 | 134.31
1.193 | 321.156 | 2.295 | 199.869
1.1889 | 601.662 | 2.295 | 298.281
|  | 2.295 | 511.922
|  | 2.291 | 594.469